## 15эс
п.11) б. аб 15 о Объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО "Энергосеть" за 2015 год | [15 empty] | до 1 марта
| Классификация нарушения | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  |  | Район | Наименование присоединения |  | Тип защиты | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Принятые меры | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
|  | число,месяц | час | число,месяц | час | перерыв в электроснабжении,час |  | ЦП,РП,ТП | № яч./ру. |  | КЛ,ТП .. | Наименование объекта электрических сетей
1 квартал
Январь
1 | авария | 28.01.2015 | 12-25 | 28.01.2015 | 13-45 | 1,33 | заволжский | КТП-5217 | 6 | мтз | КЛ-10 кВ | в сторону КТП 517 а | не выявлена | объект включен | 347.13
Февраль
0
Март
1 | авария | 18.03.2015 | 14-15 | 18.03.2015 | 20-00 | 5,75 | заволжский | КТП-5217 | 6 |  | КЛ-10 кВ | в сторону КТП 517 а | не выявлена | объект включен | 539.465
2 | авария | 19.03.2015 | 09-04 | 19.03.2015 | 11-37 | 2,5 | железнодорожный | КТП -3939 | 0/3 |  |  | ж.д.ул.Кирова,6 | естественный износ | объект включен,после замены водного рубильника | 3.3725
итого | [14 empty] | 889.9675
2 квартал
Апрель
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
МАЙ
1 | авария | 03.05.2015 | 10-15 | 03.05.2015 | 11-40 | 1,41 | ленинский | ТП-1902,1 сш |  |  | ПС "Северная" яч.38 |  | Повреждение КЛ-10 кВ МУП "УльГЭС" | выполнен осмотр,объект включен | 17.061
2 | авария | 18.05.2015 | 12-48 | 19.05.2015 | 15-05 | 2,25 | засвияжский | ТП2965,2сш | 4/0 |  | КЛ-6 кВ | ТП -2965 яч4 в сторону РП -220 яч.2 | воздействие сторонней организации | Выполнен ремонт,объект включен. | 46.8
3 | авария | 31.05.2016 | 09-42 | 31.05.2015 | 11-52 | 2,16 | железнодорожный | КТП 3939 | 0/7 |  | КЛ-0,4 кВ | ТП -3939 на ж.д.Кирова ,6 | воздействие сторонней организации | Выполнен ремонт,объект включен. | 10.8
Июнь
1 | авария | 02.06.2015 | 14-01 | 02.06.2015 | 15-08 | 1 | засвияжский | ТП-5217 | 19/0 |  | КЛ-10 кВ | ТП 5217 яч.19 в сторону ТП-5217 яч.8 | воздействие сторонней организации | Выполнен ремонт,объект включен. | 27.3
итого | [14 empty] | 101.961
3 квартал
Июль
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 00 | 0
Август
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого | [14 empty] | 0
4 квартал
Октябрь
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0
итого | [14 empty] | 0
991.9285

## 14эс
п.11) б. аб 14 Сводные данные об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергосеть" за 2015 год | [16 empty] | до 1 марта
№ | Классификация нарушения | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  |  | Район | Наименование присоединения |  | Тип защиты | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Принятые меры | Объем недопоставленной электроэнергии,кВт.ч
|  | число,месяц | час | число,месяц | час | перерыв в электроснабжении,час |  | ЦП,РП,ТП | № яч./ру. |  | КЛ,ТП .. | Наименование объекта электрических сетей
Январь
1 | авария | 28.01.2015 | 12-25 | 28.01.2015 | 13-45 | 1,33 | заволжский | КТП-5217 | 6 | мтз | КЛ-10 кВ | в сторону КТП 517 а | не выявлена | объект включен | 347.13
Февраль
Март
1 | авария | 18.03.2015 | 14-15 | 18.03.2015 | 20-00 | 5,75 | заволжский | КТП-5217 | 6 |  | КЛ-10 кВ | в сторону КТП 517 а | не выявлена | объект включен | 539.465
2 | авария | 19.03.2015 | 09-04 | 19.03.2015 | 11-37 | 2,5 | железнодорожный | КТП -3939 | 0/3 |  |  | ж.д.ул.Кирова,6 | естественный износ | объект включен,после замены водного рубильника | 3.3725
Апрель
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
МАЙ
1 | авария | 03.05.2015 | 10-15 | 03.05.2015 | 11-40 | 1,41 | ленинский | ТП-1902,1 сш |  |  | ПС "Северная" яч.38 |  | Повреждение КЛ-10 кВ МУП "УльГЭС" | выполнен осмотр,объект включен | 17.061
2 | авария | 18.05.2015 | 12-48 | 19.05.2015 | 15-05 | 2,25 | засвияжский | ТП2965,2сш | 4/0 |  | КЛ-6 кВ | ТП -2965 яч4 в сторону РП -220 яч.2 | воздействие сторонней организации | Выполнен ремонт,объект включен. | 46.8
3 | авария | 31.05.2016 | 09-42 | 31.05.2015 | 11-52 | 2,16 | железнодорожный | КТП 3939 | 0/7 |  | КЛ-0,4 кВ | ТП -3939 на ж.д.Кирова ,6 | воздействие сторонней организации | Выполнен ремонт,объект включен. | 10.8
Июнь
1 | авария | 02.06.2015 | 14-01 | 02.06.2015 | 15-08 | 1 | засвияжский | ТП-5217 | 19/0 |  | КЛ-10 кВ | ТП 5217 яч.19 в сторону ТП-5217 яч.8 | воздействие сторонней организации | Выполнен ремонт,объект включен. | 27.3
Июль
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 00 | 0
Август
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0
991.9285